| Temat: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| Obiekt: | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (biurowy), poradni i laboratorium |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej |
| Lokalizacja: | ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap dz. ewid. nr 671/13; obręb 0002 Gołdap jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | POWIAT GOŁDAP ul. Krótka 1; 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Data opracowania: | 01.2017r. |

PROJEKT BUDOWLANY

- ZAMIENNY
SPIS TREŚCI

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	3

1.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	3

1.2.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	5

1.3.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	6

1.4.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. MARIUSZA SAWICKIEGO	7

1.5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	8

2.	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	9

Dane zlecenia	9

Podstawa opracowania	9

3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	10

4.	Rozwiązania architektoniczno – budowlane	10

4.1.	Zakres zmian	10

5.	Opis stanu projektowanego	10

5.1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych	10

5.2.	Montaż nawiewników higrosterowanych	12

5.3.	Wymiana pokrycia dachowego	12

5.4.	Wymiana rynien i rur spustowych	12

5.5.	Wymiana obróbek blacharskich	13

5.6.	Opaska wokół budynku	13

5.7.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych ociepleniowych	13

6.	Część rysunkowa	15

6.1.	Rys. A01– Przekrój A-A	15

6.2.	Rys.A02- Przekrój B-B	16

6.3.	Rys. A03- Elewacje	17

6.4.	Rys. A04- Elewacje	18

6.5.	Rys. A05- Zestawienie stolarki okiennej	19

6.6.	Rys. A06- Zestawienie stolarki drzwiowej	20

# DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. MARIUSZA SAWICKIEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

My niżej podpisani projektanci i sprawdzający oświadczamy, że projekt budowlany zamienny:

TERMOMODRENIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH W GOŁDAPI,

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (biurowy), poradni i laboratorium, ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 671/13; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto,  został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

……………………………………………………

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

……………………………………………………

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

357/PW/92

## PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

## Dane zlecenia

Data opracowania:	    	styczeń 2017r.

Inwestor/zleceniodawca: 	Powiat Gołdap

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dane przedmiotu zlecenia:

Obiekt:		                       	 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (biurowy), poradni i laboratorium

ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap

woj. warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap

dz. ewid. nr 671/13; obręb 0002 Gołdap

jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto

Kategoria obiektu

budowlanego:			XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2016, poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami,

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami

- Inwentaryzacja uproszczona

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest- "TERMOMODRENIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH W GOŁDAPI", BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (biurowy), poradni i laboratorium, ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 671/13; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto - miasto w zakresie wg SIWZ.

ROBOTY MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY ROBÓT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOŚCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATĄ TECHNICZNĄ NA ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANYCH PRAC – ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE NIE NIŻSZEJ NIŻ 5OC I NIE WYŻSZEJ NIŻ 25OC. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NASŁONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEŻELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIŻEJ 0oC W PRZECIĄGU 24H.

## Rozwiązania architektoniczno – budowlane

## Zakres zmian

Opracowanie obejmuje opis zmian w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM (biurowym), poradni i laboratorium przy ul. Słonecznej 7 w Gołdapi (19-500), w woj. warmińsko-mazurskim, na działce o nr ewid. 671/13 w stosunku do projektu budowlanego z grudnia 2014 tj (pozwolenie - decyzja nr mG183.2014):

·         Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian (BSO), tynk sylikonowo-sylikatowy barwiony w masie

·         montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (1szt. na okno)

·         wymiana pokrycia dachowego

·         wymiana rynien i rur spustowych

·         wymiana obróbek

·         opaska wokół budynku z kostki brukowej 0,50m (od strony północnej, wschodniej i południowej - od zachodniej jest asfalt/beton stanowiący dojazd i dojścia do przyziemia)

Obiekt znajduje się na obszarze chronionego układu urbanistycznego województwa warmińsko-mazurskiego pod nr  A-182.

## Opis stanu projektowanego

## Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić warstwą styropianu EPS 70-036  grubości 16cm, metodą "lekką mokrą" (bezspoinowo "BSO"), λ = 0,036 W/m2K. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą, mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku silikonowego barwionego w masie (wg projektu kolorystyki).

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać analizę stanu technicznego powłoki tynkarskiej pod względem jakości i poprawności wykonania oraz nośności jako podłoża dla nowej warstwy termoizolacyjnej budynku. Wykonać należy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia jednej odkrywki nie powinna być mniejsza niż 1 m2 i geometrią zbliżona do kwadratu.

Ocenie należy poddać podłoże pod względem nośności podłoża w miejscu odkrywki, przydatności istniejącego podłoża do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz określenia typu oraz rodzaju łącznika w zależności od klasyfikacji i rodzaju podłoża.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek należy naprawić.

Termoizolację mocować należy na zagruntowanej powierzchni istniejącej elewacji na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy klejąco-szpachlowej. Wykończenie z tynku silikonowego lub silikatowego, cienkowarstwowego barwionego w masie. Kolorystyka ścian zgodnie z rozmieszczeniem kolorów - projekt kolorystyki elewacji. Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Płyty styropianowe należy mocować do ścian klejem wg detali systemu izolacji ścian i dodatkowo stosować mocowanie łącznikami w ilości 6-7/m2. Długość łączników należy dobrać przyjmując kotwienie przez warstwę projektowaną termoizolacji, warstwę istniejącą termoizolacji oraz zakotwienie w podłożu nośnym na głębokości 6cm. Należy przyjąć łączniki mechaniczne o punktowym współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,001 W/K. Dla uniknięcia efektu "biedronki" przed kołkowaniem należy wyfrezować otwór pod kołek (na głębokość 2-3 cm), po zakołkowaniu przykryć kołek styropianowymi zaślepkami. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża nośnego (wzdłuż dłuższej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między rożnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ościeża po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupełnieniu ubytków, należy wykleić styropianem grafitowym EPS 031, gr. 3cm.

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub systemowym ściernikiem. Należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20 – 30cm.

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Na wyszpachlowanej ścianie po zeszlifowaniu wszelkich nierówności ułożyć tynk silikatowy lub silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie.

Przyjęto zakres i kolejność robót:

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

- Wyrównanie drobnych ubytków na powierzchni ściany

- Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża

- Tynkowanie ścian tynkiem silikonowym lub silikatowym barwionym w masie, wg kolorystyki określonej w części rysunkowej. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniające taśmy rozprężne).

Miejsca  połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi - uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze białym, odpornym na starzenie , działanie warunków atmosferycznych

### Montaż nawiewników higrosterowanych

W nowych oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane (1szt. na okno)  z okapem standardowym, w górnej części stolarki w sposób nie naruszający termiki profili, w przyldze okiennej i ościeżnicowej.

### Wymiana pokrycia dachowego

Planuje się zastąpić istniejące pokrycie dachu z dachówki holenderskiej na nowe. Należy usunąć istniejące łaty drewniane i wykonać nowe podłoże pod pokrycie z kontrłat, oraz łat drewnianych. Należy ułożyć folie paroprzepuszczalną. Nowe pokrycie stanowić będzie dachówka w kolorze naturalnym ceglastym.

### Wymiana rynien i rur spustowych

Rynny, rury spustowe i czyszczaki należy wymienić na nowe. Podczas robót termomodernizacyjnych należy zdemontować wszystkie rynny, rury spustowe wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Następnie po zakończeniu robót należy zamontować nowe rynny i rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejącymi. Rynny i rury spustowe wykonać jako stalowe, ocynkowane, powlekane. Elementy obróbek blacharskich należy łączyć ze sobą za pomocą elastycznego kleju. Ze względu na zmianę szerokości ścian należy zamontować nowe haki do rynien i rur spustowych, oraz zamontować nowe czyszczaki.

### Wymiana obróbek blacharskich

Projektuje się wymianę istniejących obróbek blacharskich na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

### Opaska wokół budynku

Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej,  na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i warstwie podbudowy filtrującej ze żwiru płukanego grubo i średniofrakcyjnego grubości 30cm. Warstwę filtrującą zabezpieczyć od gruntu zasypowego geowłókniną. Opaskę wokół budynku należy wykonać o  szerokości min. 50cm ze spadkiem 1-2 % od budynku. Opaskę należy wykonać w miejscach w których nie ma chodnika. W przypadku konieczności rozbiórki chodnika do wykonania prac termomodernizacji należy odtworzyć chodnik z materiału tożsamego z istniejącym - kostka betonowa.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych ociepleniowych

Styropian EPS 70-036

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK

- klasa reakcji na ogień – T1 (niepalne)

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥100kPa

- styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85oC i krótkotrwałe +110oC

Hydroizolacja - elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna: - przyczepność powłoki do betonu: min 1,9 MPa - Wydłużenie względne przy max naprężeniu: minimum 90% - Siła zrywająca przy rozciąganiu: min. 100 N - Przyczepność powłoki przy działaniu wody o temperaturze +60°C: min 1,5 MPa - Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania: min. 1,15 MPa - Odporność na wodę pod ciśnieniem: ≤ 0,7 MPa - wymagana ostateczna grubość warstwy po nałożeniu: min. 3mm

Zaprawa klejowa:

- sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń

- mechanicznych,

- plastyczność 15}2cm,

- gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3}5%,

- odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm,

- przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

- przyczepność do styropianu ≥0,10MPa.

Siatka z włókna szklanego:

- zgodna z PN-92/P-05010,

- szerokość tkaniny 100+2,0cm,

- masa powierzchniowa ≥145g/m2

- surowiec – przędza szklana,

- ilość nici: osnowa 48}1 dm, wątek 16}1 dm,

- siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm,

- wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%.

Tynki zewnętrzne -  wyprawy tynkarskie: tynk silikonowy lub silikatowy:

- na podkładzie zbrojonym siatką z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami narożników

- profilami aluminiowymi z siatką z włókna szklanego,

- średnioziarnisty, gr. 2.0mm,

- wstępne schnięcie 4-6h, pełne schnięcie: ok. 12h,

- o fakturze wg wytycznych inwestora,

- wygląd zewnętrzny: ciekła jednorodna masa bez obcych wytrąceń,

- odporny na występowanie rys skurczowych,

- mrozoodporność,

- odporność na starzenie,

- nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych

UWAGI:

- INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Opracowała:    mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

## Część rysunkowa

## Rys. A01– Przekrój A-A

## Rys.A02- Przekrój B-B

## Rys. A03- Elewacje

## Rys. A04- Elewacje

## Rys. A05- Zestawienie stolarki okiennej

## Rys. A06- Zestawienie stolarki drzwiowej