PROJEKT BUDOWLANY

| Temat: | DOCIEPLENIE BUDYNKU WSPÓLNEGO Z PCPR NR 4 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| w ramach zadania: | "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" |
| Obiekt: | Budynek wspólny z PCPR nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | Powiat Gołdap ul. Krótka 1 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. Krzysztof Rechnia WKP/0260/PWOE/15 |
| Data opracowania: | Styczeń 2017r. |

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                   	45311200-2

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								45000000-7

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę						45100000-8

- Roboty instalacyjne w budynku							 45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				45400000-1

-  Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej budowlanej oraz roboty   		45420000-7

ciesielskie

- Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa                                      		09000000-3

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 						45200000-9

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne		45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie									45410000-4

- Roboty izolacyjne                                                                                                            	45320000-6

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe					45450000-6

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne		45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni						45233200-1

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                   	45311200-2

- Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych                                                            45332400-7

- Instalowanie drzwi i okien                                                                                                           45421130-4

- Izolacja cieplna                                                                                                                              45321000-3

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                                45261000-4

- Tynkowanie								               45410000-4

- Usuwanie azbestu							               45262660-5

SPIS TREŚCI

1.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	4

1.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA	4

1.2.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA	6

1.3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	7

2.	SPIS RYSUNKÓW	8

3.	PROJEKT ELEKTRYCZNO - BUDOWLANY	9

3.1.	Dane zlecenia	9

3.2.	Dane przedmiotu zlecenia	9

3.3.	Podstawa opracowania	9

3.4.	Opis techniczny	9

4.	OPIS TECHNICZNY	10

4.1.	Dane ogólne	10

4.2.	Opis przedmiotu inwestycji	10

4.3.	Cel i zakres opracowania	10

4.4.	Podstawa opracowania	10

4.5.	Granica opracowania	10

4.6.	Instalacja oświetlenia podstawowego	11

4.6.1.	Wytyczne konserwacji dla instalacji oświetleniowej	11

4.6.2.	Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej	11

4.6.3.	Okablowanie instalacji oświetleniowej	12

4.7.	Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych	12

5.	SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW	13

6.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	17

7.	OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA	21

## DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany WYMIANY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH BUDYNKU WSPÓLNEGO Z PCPR NR 4  ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI w ramach zadania: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO", został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  poz. 462) ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.).

……………………………………………………

mgr inż. Krzysztof Rechnia

WKP/0260/PWOE/15

## SPIS RYSUNKÓW

| Nr rys. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| E-01 | Instalacja oświetleniowa – poziom -1 |
| E-02 | Instalacja oświetleniowa – poziom 0 |
| E-03 | Instalacja oświetleniowa – poziom +1 |
| E-04 | Instalacja oświetleniowa – poddasze |

## PROJEKT ELEKTRYCZNO - BUDOWLANY

## Dane zlecenia

Data opracowania:		styczeń 2017r.

Inwestor/zleceniodawca:	Powiat Gołdap

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

## Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt:				Budynek wspólny z PCPR nr 4

ul. Jaćwieska 14

19-500 Gołdap

Kategoria obiektu

budowlanego:                            IX - budynki kultury, nauki i oświaty

## Podstawa opracowania

- Audyt energetyczny

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN -70/B-02365, Powierzchnia budynków. Podział, określenie i zasady obmiaru.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, ze zmianami z dn. 01.01.2014r.

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami.

## Opis techniczny

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. U.  poz. 462) ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.)

## OPIS TECHNICZNY

## Dane ogólne

Budynek wspólny z PCPR nr 4  w Gołdapi jest obiektem o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podpiwniczonej. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji ma na celu spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poddanego przebudowie.

Powierzchnia netto				694,37 m2

## Opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących opraw oświetlenia podstawowego na nowe oprawy typu LED oraz montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w istniejącym budynku wspólnym z PCPR nr 4, w miejscach określonych w granicy opracowania.

## Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany instalacji oświetleniowej na potrzeby jej wymiany w budynku wspólnym z PCPR nr 4  w Gołdapi. Głównym celem opracowania jest określenie zakresu wymiany instalacji oświetleniowej oraz zaprojektowanie nowej w miejscach określonych w granicy opracowania. W projekcie uwzględniono wyłącznie następujące instalacje i urządzenia:

- Instalacja oświetlenia bytowego (podstawowego) wraz z osprzętem oświetleniowym;

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- Rozdzielnice elektryczne dla instalacji oświetleniowej.

## Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Audytu budynku,

- Inwentaryzacji budynku i przygotowanych na jej podstawie podkładów architektonicznych,

- zalecenia Inwestora,

- obowiązujących przepisów i norm.

## Granica opracowania

Granicę opracowania stanowi istniejąca instalacja oświetleniowa, w której wymianie podlegają oprawy oświetleniowe, na nowe ze źródłami typu LED, wymiana osprzętu elektrycznego oraz wymiana przewodów zasilających oprawy z istniejących na nowe typu YDY.

Granica opracowania może ulec pomniejszeniu o montaż wybranych opraw nad umywalkami (XK1), ze względu na brak możliwości odtworzenia istniejącego stanu (płytki, inne elementy wykończenia ścian). Zakres ten należy konsultować na etapie wykonawstwa bezpośrednio z inwestorem.

## Instalacja oświetlenia podstawowego

Projektowana instalacja oświetleniowa spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Oświetlenie przewiduje się głównie z wykorzystaniem energooszczędnych opraw typu led, w wersji nastropowej. Zastosowane oprawy powinny posiadać barwę światła 840 (temperatura barwowa 4000K +/- 200K).

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia:

- dla korytarzy oraz przestrzeni komunikacji - 100lx na powierzchni podłogi

- dla klatek schodowych – 100lx na powierzchni podłogi

- dla pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych – 200lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń technicznych – 200lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń technicznych o podwyższonych wymaganiach – 500lx na płaszczyźnie pracy

- w archiwach i magazynach – 200lx na płaszczyźnie pracy

- w salach lekcyjnych – 300lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń biurowych – 500lx na płaszczyźnie pracy

Szczegółowa specyfikacja zastosowanych opraw znajduje się w następnym rozdziale niniejszej dokumentacji, przy czym modele zastosowanych opraw są przykładowymi z możliwością zastosowania innych, równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane.

Tam gdzie konieczne było dołożenie nowych przewodów, należy odtworzyć stan istniejący (obróbka ścian i sufitów poprzez wyrównanie i malowanie).

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy rozdzielnic istniejących o jeden aparat trójpolowy, który będzie zabezpieczał obwód zasilający nowoprojektowanych rozdzielnic TO (Tablic Oświetleniowych).

### Wytyczne konserwacji dla instalacji oświetleniowej

W celu utrzymania wymaganego natężenia oświetlenia przez cały okres eksploatacji oświetlenia, należy dokonywać okresowych konserwacji wg poniższych założeń:

- wymiana indywidualna uszkodzonych źródeł światła (w przypadku opraw z demontowalnymi źródłami światła),

- wymiana grupowa źródeł po 15 tyś. godzin świecenia, lub po 88 miesiącach (w przypadku opraw z demontowalnymi źródłami światła),

- czyszczenie opraw co 12 miesięcy,

- odnawianie pomieszczenia co 24 miesiące.

### Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej

W przypadku, gdy na planach instalacji nie określono inaczej, istniejące oprawy należy zdemontować. Demontaż opraw należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia. Oprawy po demontażu należy przetransportować oraz zmagazynować w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora, w sposób nie powodujący ryzyka uszkodzeń, czy zabrudzeń.

### Okablowanie instalacji oświetleniowej

Okablowanie oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego należy wykonać przewodami typu YDY o przekrojach 1,5mm2, 3-żyłowych do łączników jednobiegunowych i zasilających, natomiast 4-żyłowych od łączników dwubiegunowych do opraw w pomieszczeniach oraz dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Przewody prowadzić należy po istniejących trasach oświetleniowych, aby uniknąć ingerencji w istniejący stan budynku.

Wszystkie nowoprojektowane łączniki oświetleniowe należy zasilić nowym przewodem. Nowy przewód zasilający łącznik oświetleniowy należy podłączyć w rozdzielnicy TO do zaprojektowanego zabezpieczenia chroniącego obwód oświetleniowy danego pomieszczenie. Tam gdzie konieczne było dołożenie nowych przewodów, należy odtworzyć stan istniejący (obróbka ścian i sufitów poprzez wyrównanie i malowanie).

## Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych

Projekt zakłada montaż nowych rozdzielnic na potrzeby instalacji oświetleniowej TO w danym segmencie budynku, zlokalizowanej obok istniejącej rozdzielnicy elektrycznej.

Rozdzielnice TO projektuje się wielkości 24 modułowej.

Zasilanie nowoprojektowanych Tablic Oświetleniowych (TO) będzie wykonane z istniejących rozdzielnic oddziałowych. Na jej potrzeby istniejące rozdzielnice zostaną rozbudowane o rozłącznik bezpiecznikowy 3 polowy z wkładką topikową gG 20A.

W projektowanych rozdzielnicach należy zapewnić zapas przewodów zasilających obwody, gwarantując w ten sposób możliwość przełączenia tych obwodów do nowych wspólnych rozdzielnic elektrycznych.

| ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANYCH ROZDZIELNIC OŚWIETLENIOWYCH |  |
| --- | --- |
| TO1 | TABLICA OŚWIETLENIOWA NA PARTERZE |
| TO2 | TABLICA OŚWIETLENIOWA NA 1 PIĘTRZE |

## SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

| Nazwa projektowa | Typ urządzenia | Opis | Ilość [szt.] | Łączna Moc [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NE1 | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PC OPAL IP65 840 | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 53%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 89,32%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,52lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP. | 15 | 480 |
| NE2 | Oprawa oświetleniowa LED 5200LM PC OPAL IP65 840 | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 53%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność opawy - 89,32%. Skuteczność świetlna oprawy - 138,15lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP. | 5 | 180 |
| RL1 | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 74,59%. Skuteczność świetlna oprawy - 109,83lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 29 | 928 |
| RL2 | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 840 / 400X400 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,87lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 12 | 384 |
| RL3 | Oprawa oświetleniowa LED 6600LM PLX E IP44 840 / 600X600 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 44,4W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 47W. Sprawność opawy - 74,59%. Skuteczność świetlna oprawy - 112,17lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 16 | 752 |
| RL5 | Oprawa oświetleniowa LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 840 / 300X1200 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1220x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność opawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,16lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 18 | 648 |
| XK1 | Oprawa oświetleniowa LED 1300LM PLX IP44 E 840 montaż na wys. 2m | Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc źródła - 10W. Strumień świetlny źródła - 1300lm. Zasilanie źródła - 275 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 10W. Skuteczność źródła - 130lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 72,67%. Skuteczność świetlna oprawy - 85,88lm/W. IP44. IK06. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 5 | 55 |
| AW1 | OPRAWA AWARYJNA LED, natynkowa, tryb pracy: ciemny, 1W, 1H, autotest, optyka do oświetlania drogi ewakuacyjnej | • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 1W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] • Oprawa z soczewką korytarzową, wąską • Strumień świetlny oprawy: 114 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem | 14 | - |
| AW2 | OPRAWA AWARYJNA LED, natynkowa, tryb pracy: ciemny, 1W, 1H, autotest, optyka do oświetlania przestrzeni otwartej | • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 1W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] • Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej • Strumień świetlny oprawy: 117 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem | 1 | - |
| EW1 | OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA LED 1500LM, szyba hartowana matowa, tryb pracy: ciemny, 2H, autotest + termostat, IP65 | Oprawa nastropowa, źródło światła LED o strumieniu świetlnym 1500lm, Ra>80, 4000K, IP65, funkcja auto-test, czas pracy w trybie awaryjnym 2 godziny, przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach do -20°C. Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo, przesłona to szyba hartowana | 2 | - |
| EW2 | OPRAWA EWAKUACYJNA LED, tryb pracy: jasny, 1W, 1H, autotest | • Obudowa z szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP44 • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo • Wymiary: 330x180x43 [mm] • Rozpoznawalność znaku 30m • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem, praca na jasno | 8 | - |
| Suma mocy nowoprojektowanych opraw [kW] = |  |  |  | 3,43 |
|  |  | Łącznik krzyżowy | Łącznik krzyżowy, 16 A, 250 V AC | 10 szt. |
|  |  | Łącznik schodowy pojedynczy | Łącznik schodowy pojedynczy, 16 A, 250 V AC | 18 szt. |
|  |  | Łącznik schodowy podwójny | Łącznik schodowy podwójny, 16 A, 250 V AC | 6 szt. |
|  |  | Łącznik jednobiegunowy | Łącznik jednobiegunowy, 16 A, 250 V AC | 15 szt. |
|  |  | Łącznik jednobiegunowy IP44 | Łącznik jednobiegunowy, 16 A, 250 V AC, IP44 | 8 szt. |
|  |  | Łącznik dwubiegunowy | Łącznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V AC | 8 szt. |
|  |  | Łącznik dwubiegunowy IP44 | Łącznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V AC, IP44 | 1 szt. |
|  |  | Przewód YDY 4x1,5 mm2 | Izolacja żyły - PCV; 450/750V | 1600 m |
|  |  | Przewód YDY 3x1,5 mm2 | Izolacja żyły - PCV; 450/750V | 2300 m |
|  |  | Przewód YDY 5x6 mm2 | Izolacja żyły - PCV; 450/750V | 40 m |
|  |  | Rozdzielnica (24 moduły) | Rozdzielnica natynkowa, IP40, 24 moduły wraz z wyposażeniem (zgodnie ze schematem elektrycznym) | 2 kpl. |
|  |  | Rozłącznik bezpiecznikowy | Prąd znamionowy do 63A, wkładka bezpiecznikowa gG 20A, 3-polowy | 2 kpl. |

Uwaga! Wskazane w zestawieniu materiały, można zastąpić równoważnymi spełniającymi wszystkie założenia, które spełniają materiały wyżej wymienione.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | DOCIEPLENIE BUDYNKU WSPÓLNEGO Z PCPR NR 4 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| w ramach zadania: | "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" |
| Obiekt: | Budynek wspólny z PCPR nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | Powiat Gołdap ul. Krótka 1 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. Krzysztof Rechnia WKP/0260/PWOE/15 |
| Data opracowania: | Styczeń 2017r. |

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób: 
- teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę 
  informacyjną; 
- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi; 
- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi; 
- oznakować drogi ewakuacyjne.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki

Teren zabudowany. Na działce znajduje się budynek o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej  podpiwniczonej. Teren z traktami komunikacyjnymi częściowo utwardzonymi kostką betonową, porośnięty roślinnością niską.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:

- upadek z wysokości,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,

- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch    
   par rozpuszczalników farb i lakierów,

- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,

- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:

- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach 
   elektrycznych;

- poparzenia.

Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasad pracy na wysokościach;

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;

- stosowania środków ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i 
   oświetlić,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- teren wydzielić jak wyżej;

- zapoznać pracowników z programem budowy;

- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania się:

- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie 
   prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować 
   zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych 
   pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 
   palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 
   producenta;

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, 
   których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K 
   (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 
   odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego, 
   przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, 
   przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie 
   zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść 
   ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy należy wyposażyć w:

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”.

## OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA