PROJEKT WYKONAWCZY

| Temat: | REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU PARTEROWEGO NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| w ramach zadania: | "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" |
| Obiekt: | Budynek parterowy nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | Powiat Gołdap ul. Krótka 1 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. Krzysztof Rechnia WKP/0260/PWOE/15 |
| Opracowujący: | mgr inż. Adam Kozanecki |
| Data opracowania: | Styczeń 2017r. |

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                   	45311200-2

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								45000000-7

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę						45100000-8

- Roboty instalacyjne w budynku							 45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				45400000-1

-  Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej budowlanej oraz roboty   		45420000-7

ciesielskie

- Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa                                      		09000000-3

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 						45200000-9

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne		45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie									45410000-4

- Roboty izolacyjne                                                                                                            	45320000-6

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe					45450000-6

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne		45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni						45233200-1

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                   	45311200-2

- Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych                                                            45332400-7

- Instalowanie drzwi i okien                                                                                                           45421130-4

- Izolacja cieplna                                                                                                                              45321000-3

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                                45261000-4

- Tynkowanie								               45410000-4

- Usuwanie azbestu							               45262660-5

SPIS TREŚCI

1.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	4

1.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA	4

1.2.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA	6

2.	SPIS RYSUNKÓW	7

3.	PROJEKT ELEKTRYCZNO - WYKONAWCZY	8

3.1.	Dane zlecenia	8

3.2.	Dane przedmiotu zlecenia	8

3.3.	Podstawa opracowania	8

3.4.	Opis techniczny	8

4.	OPIS TECHNICZNY	9

4.1.	Dane ogólne	9

4.2.	Opis przedmiotu inwestycji	9

4.3.	Cel i zakres opracowania	9

4.4.	Podstawa opracowania	9

4.5.	Granica opracowania	9

4.6.	Instalacja oświetlenia podstawowego	10

4.6.1.	Wytyczne konserwacji dla instalacji oświetleniowej	10

4.6.2.	Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej	10

4.6.3.	Okablowanie instalacji oświetleniowej	11

4.7.	Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych	11

5.	SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW	12

6.	OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA	15

## DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. KRZYSZTOFA RECHNIA

## SPIS RYSUNKÓW

| Nr rys. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| E-01 | Instalacja oświetleniowa |
| E-02 | Rozbudowa Tablicy Elektrycznej |

## PROJEKT ELEKTRYCZNO - WYKONAWCZY

## Dane zlecenia

Data opracowania:		styczeń 2016r.

Inwestor/zleceniodawca:	Powiat Gołdap

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

## Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt:				Budynek parterowy nr 2

ul. Jaćwieska 14

19-500 Gołdap

Kategoria obiektu

budowlanego:                            IX - budynki kultury, nauki i oświaty

## Podstawa opracowania

- Audyt energetyczny

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN -70/B-02365, Powierzchnia budynków. Podział, określenie i zasady obmiaru.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, ze zmianami z dn. 01.01.2014r.

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami.

## Opis techniczny

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu wykonawczego (Dz. U.  poz. 462) ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.)

## OPIS TECHNICZNY

## Dane ogólne

Budynek parterowy nr 2 w Gołdapi jest obiektem o jednej kondygnacji naziemnej. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji ma na celu spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poddanego przebudowie.

Kubatura budynku				1751,00 m3

Powierzchnia netto				368,83 m2

## Opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących opraw oświetlenia podstawowego na nowe oprawy typu LED oraz montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w istniejącym budynku parterowym nr 2, w miejscach określonych w granicy opracowania.

## Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej na potrzeby jej wymiany w budynku parterowym nr 2 w Gołdapi. Głównym celem opracowania jest określenie zakresu wymiany instalacji oświetleniowej oraz zaprojektowanie nowej w miejscach określonych w granicy opracowania. W projekcie uwzględniono wyłącznie następujące instalacje i urządzenia:

- Instalacja oświetlenia bytowego (podstawowego) wraz z osprzętem oświetleniowym;

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- Rozdzielnice elektryczne dla instalacji oświetleniowej.

## Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Audytu budynku,

- Inwentaryzacji budynku i przygotowanych na jej podstawie podkładów architektonicznych,

- zalecenia Inwestora,

- obowiązujących przepisów i norm.

## Granica opracowania

Granicę opracowania stanowi istniejąca instalacja oświetleniowa, w której wymianie podlegają oprawy oświetleniowe, na nowe ze źródłami typu LED, wymiana osprzętu elektrycznego oraz wymiana przewodów zasilających oprawy z istniejących na nowe typu YDY.

Granica opracowania może ulec pomniejszeniu o montaż wybranych opraw nad umywalkami (XK1), ze względu na brak możliwości odtworzenia istniejącego stanu (płytki, inne elementy wykończenia ścian). Zakres ten należy konsultować na etapie wykonawstwa bezpośrednio z inwestorem.

## Instalacja oświetlenia podstawowego

Projektowana instalacja oświetleniowa spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Oświetlenie przewiduje się głównie z wykorzystaniem energooszczędnych opraw typu led, w wersji nastropowej. Zastosowane oprawy powinny posiadać barwę światła 840 (temperatura barwowa 4000K +/- 200K).

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia:

- dla korytarzy oraz przestrzeni komunikacji - 100lx na powierzchni podłogi

- dla klatek schodowych – 100lx na powierzchni podłogi

- dla pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych – 200lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń technicznych – 200lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń technicznych o podwyższonych wymaganiach – 500lx na płaszczyźnie pracy

- w archiwach i magazynach – 200lx na płaszczyźnie pracy

- w salach lekcyjnych – 300lx na płaszczyźnie pracy

- dla pomieszczeń biurowych – 500lx na płaszczyźnie pracy

Szczegółowa specyfikacja zastosowanych opraw znajduje się w następnym rozdziale niniejszej dokumentacji, przy czym modele zastosowanych opraw są przykładowymi z możliwością zastosowania innych, równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane.

Tam gdzie konieczne było dołożenie nowych przewodów, należy odtworzyć stan istniejący (obróbka ścian i sufitów poprzez wyrównanie i malowanie).

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy istniejącej tablicy elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu, zgodnie ze schematem elektrycznym na rysunku nr E-02.

### Wytyczne konserwacji dla instalacji oświetleniowej

W celu utrzymania wymaganego natężenia oświetlenia przez cały okres eksploatacji oświetlenia, należy dokonywać okresowych konserwacji wg poniższych założeń:

- wymiana indywidualna uszkodzonych źródeł światła (w przypadku opraw z demontowalnymi źródłami światła),

- wymiana grupowa źródeł po 15 tyś. godzin świecenia, lub po 88 miesiącach (w przypadku opraw z demontowalnymi źródłami światła),

- czyszczenie opraw co 12 miesięcy,

- odnawianie pomieszczenia co 24 miesiące.

### Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej

W przypadku, gdy na planach instalacji nie określono inaczej, istniejące oprawy należy zdemontować. Demontaż opraw należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia. Oprawy po demontażu należy przetransportować oraz zmagazynować w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora, w sposób nie powodujący ryzyka uszkodzeń, czy zabrudzeń.

### Okablowanie instalacji oświetleniowej

Okablowanie oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego należy wykonać przewodami typu YDY o przekrojach 1,5mm2, 3-żyłowych do łączników jednobiegunowych i zasilających, natomiast 4-żyłowych od łączników dwubiegunowych do opraw w pomieszczeniach oraz dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Przewody prowadzić należy po istniejących trasach oświetleniowych, aby uniknąć ingerencji w istniejący stan budynku.

Wszystkie nowoprojektowane łączniki oświetleniowe należy zasilić nowym przewodem. Nowy przewód zasilający łącznik oświetleniowy należy podłączyć w rozdzielnicy TE do zaprojektowanego zabezpieczenia chroniącego obwód oświetleniowy danego pomieszczenie. Tam gdzie konieczne było dołożenie nowych przewodów, należy odtworzyć stan istniejący (obróbka ścian i sufitów poprzez wyrównanie i malowanie).

## Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu na potrzeby instalacji oświetleniowej w budynku.

Schemat elektryczny znajduję się na rysunku nr E-02.

## SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

| Nazwa projektowa | Typ urządzenia | Opis | Ilość [szt.] | Łączna Moc [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RL1 | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność opawy - 74,59%. Skuteczność świetlna oprawy - 109,83lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 14 | 448 |
| RL2 | Oprawa oświetleniowa LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 840 / 600X600 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność opawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,16lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 34 | 1224 |
| RL3 | Oprawa oświetleniowa LED 6600LM MICRO-PRM E IP44 840 / 600X600 mm | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 44,4W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 47W. Sprawność opawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 127,52lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 4 | 188 |
| XL1 | Oprawa oświetleniowa LED 3250LM MICRO-PRM E 840 wraz z zawiesiem nastropowym | Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1414x60x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 98%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła - 4,2W. Strumień świetlny źródła - 650lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Składowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 21W. Skuteczność źródła - 154,76lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność opawy - 78,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 110,3lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 4 | 92 |
| XK1 | Oprawa oświetleniowa LED 1300LM PLX IP44 E 840 montaż na wys. 2m | Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc źródła - 10W. Strumień świetlny źródła - 1300lm. Zasilanie źródła - 275 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 10W. Skuteczność źródła - 130lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność opawy - 72,67%. Skuteczność świetlna oprawy - 85,88lm/W. IP44. IK06. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | 5 | 55 |
| AW1 | OPRAWA AWARYJNA LED, natynkowa, tryb pracy: ciemny, 1W, 1H, autotest | • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 1W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] • Oprawa z soczewką korytarzową, wąską • Strumień świetlny oprawy: 114 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem | 2 | - |
| EW1 | OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA LED 1500LM, szyba hartowana matowa, tryb pracy: ciemny, 2H, autotest + termostat, IP65 | Oprawa nastropowa, źródło światła LED o strumieniu świetlnym 1500lm, Ra>80, 4000K, IP65, funkcja auto-test, czas pracy w trybie awaryjnym 2 godziny, przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach do -20°C. Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo, przesłona to szyba hartowana | 1 | - |
| EW2 | OPRAWA EWAKUACYJNA LED, tryb pracy: jasny, 1W, 1H, autotest | • Obudowa z szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP44 • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina • Montaż: bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo • Wymiary: 330x180x43 [mm] • Rozpoznawalność znaku 30m • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem, praca na jasno | 1 | - |
| Suma mocy nowoprojektowanych opraw [kW] = |  |  |  | 2,0 |
|  |  | Łącznik krzyżowy | Łącznik krzyżowy, 16 A, 250 V AC | 3 szt. |
|  |  | Łącznik schodowy podwójny | Łącznik schodowy podwójny, 16 A, 250 V AC | 4 szt. |
|  |  | Łącznik schodowy pojedynczy | Łącznik schodowy pojedynczy, 16 A, 250 V AC | 2 szt. |
|  |  | Łącznik jednobiegunowy | Łącznik jednobiegunowy, 16 A, 250 V AC | 10 szt. |
|  |  | Łącznik jednobiegunowy IP44 | Łącznik jednobiegunowy, 16 A, 250 V AC, IP44 | 5 szt. |
|  |  | Łącznik dwubiegunowy | Łącznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V AC | 4 szt. |
|  |  | Czujnik obecności | Czujnik obecności 360 stopni (natynkowy) 230V AC, z regulacją natężenia oświetlenia i opóźnieniem wyłączenia | 2 szt. |
|  |  | Przewód YDY 4x1,5 mm2 | Izolacja żyły - PCV; 450/750V | 700 m |
|  |  | Przewód YDY 3x1,5 mm2 | Izolacja żyły - PCV; 450/750V | 900 m |
|  |  |  | Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej o elementy sygnalizacyjne i zabezpieczeniowe, zgodnie ze schematem elektrycznym | 1 kpl. |

Uwaga! Wskazane w zestawieniu materiały, można zastąpić równoważnymi spełniającymi wszystkie założenia, które spełniają materiały wyżej wymienione

## OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA