Specyfikacja Techniczna

- Dane ogólne:

Lokalizacja: Budynki szpitalne GOLDMEDICA spółka z o.o. w Gołdapi, ul. Słoneczna

7 i 7B, nr geod.  671/11 i 671/6.

Nazwa – Budynek Główny Szpitala oraz Oddział Dziecięcy w Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

Szczegółowy wykaz i zakres robót do wykonania zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik Nr 2a  do SWIZ.

Wszelkie wątpliwości należy na bieżąco uzgadniać z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Zadanie obejmuje:

Dostosowanie obiektów do wymogów bezpieczeństwa p.poż. poprzez częściową wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie oddzielenia pożarowego klatek schodowych i izolacji ognioochronnej przewodu wentylacyjnego oraz ogólnobudowlane roboty remontowo-adaptacyjne polegające na wymianie okładzin podłogowych, naprawie tynków ścian i sufitów we wskazanych pomieszczeniach z wykonaniem gładzi gipsowych i powłok malarskich.

Prace budowlane będą odbywać się w użytkowanych budynkach przez użytkownika tj. czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie. Prace budowlane muszą być przeprowadzane etapowo z uwzględnieniem możliwości minimalizowania wszelkich niedogodności.  W pierwszej kolejności należy wykonać prace budowlane w Budynku Głównym (Etap I), a po ich zakończeniu rozpocząć prace na Oddziale Dziecięcym w Budynku SPZP-O (Etap II). Każdy z Etapów ma trwać jak najkrócej,  a tę okoliczność należy wziąć pod uwagę, gdyż nie będzie ona podstawą do przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych.

Termin wykonania zamówienia: 15.07.2016r. – 15.10.2016r., w tym Zamawiający wskazuje maksymalne terminy do uwzględnienia w harmonogramie robót :

- I etap – Budynek Główny

15.07- przekazanie pomieszczeń

18.07- 30.08.2016 r.- roboty remontowe

31.08.2016r. - przekazanie do pełnego użytkowania

- II etap – Oddział Dziecięcy w Budynku SPZP-O

31.08 - przekazanie pomieszczeń

01.09- 12.10.2016 r.- roboty remontowe

14.10.2016r. -  przekazanie do pełnego użytkowania

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, aby zebrać niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny.

- Warunki ogólne dotyczące kalkulacji kosztów

1. Podstawą wyceny jest cena jednostkowa netto obejmująca sumę kosztów i narzutów oprócz podatku VAT (R,M,S,KO,Z) za jednostkę robót.

- wartość danego elementu robót to iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót,

- wartość kosztorysu ofertowego netto to suma wartości elementu robót,

- wartość oferty to suma wartości kosztorysu i należnego podatku VAT;

2. Podana w kosztorysie tabela i kolumna katalogowa jedynie sugeruje nakłady robocizny, materiałów i sprzętu. Wykonawca wyceni daną pozycję uwzględniając dodatkowo własne doświadczenie w wykonaniu tego typu robót.

3. Wstawiona do kosztorysu ofertowego cena jednostkowa, po uwzględnieniu deklarowanych rabatów ( jeżeli takie zostaną wprowadzone do oferty) uważana będzie za obowiązującą do rozliczenia wykonanych robót.

4. Materiały przewidziane do użycia muszą spełniać wymogi odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji technicznych. Przyjęta ilość materiałów musi gwarantować prawidłowe wykonanie danego elementu.

5. Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowego wykonania wycenionego elementu robót konieczne są dodatkowe roboty, to ich wartość należy ująć w wycenie.

6.  Wykonawca ma możliwość dokonania wizji w terenie na miejscu wykonania robót po to, aby zebrać niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wyceny.

7.  Nie jest dopuszczalne dopisywanie pozycji do przedmiaru robót.

W przypadku gdy wykonawca dopatrzy się poważnych nieścisłości w przedmiarze robót  – zwróci się do Zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie.

Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy.

- Szczegółowy opis zakresu robót:

I Etap.   Budynek Główny Szpitala (A - na mapie lokalizacyjnej – zał. nr 1)

1.  Klatka schodowa w poziomie piwnicy  (19,71 m2);  – Rys. 1 - oddzielenie pożarowe klatki schodowej od pomieszczeń technicznych i Izby Przyjęć, w tym:

-  demontaż  istniejącego przepierzenia z płyt wiórowych,

-  wykonanie przegrody ognioochronnej REI 60 poprzez obudowę ściany (w

przestrzeni klatki schodowej)  wraz z izolacją rur ciepłowniczych okładziną z

płyt g-k gr. 2x 1 5 mm na ruszcie z profili  metalowych,

-  wykonanie ścianki z bloczków betonu komórkowego i obsadzenie w niej drzwi

pełnych w kolorze białym szer.0.90m o odporności pożarowej EI 60,

-  wymiana drzwi drewnianych 2-skrzydłowych  na pożarowe EI 60  2-

skrzydłowe  szer. 1,10m aluminiowe częściowo szkolone w przejściu z izby

przyjęć (Rys.1 - element 2) z zamurowaniem pozostałej części otworu w ścianie,

wyposażenie drzwi w  samozamykacz, w celu zapewnienia właściwej

szerokości drogi ewakuacyjnej wymaganej przepisami p.poż.(wg. uzgodnienia z

PPSP).

-  przetarcie tynków, wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi gipsowych,

malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.

2.  Izolacja ognioochronna  istniejącego przewodu wentylacyjnego usytuowanego w

klatce  schodowej od poziomu parteru do stropodachu  - wskazany jako element  nr 1 na Rys. 2,3,4,  parteru, piętra i poddasza – okładziną ścienną ognioochronną o  odporności ogniowej EI 60 – z płyt g-k lub równoważnych  na profilach metalowych.

3.  Parter – oddzielenie pożarowe klatki schodowej (22,18 m2)  od Oddziału

Wewnętrznego z adaptacją pomieszczeń po byłej izbie przyjęć (44,01 m2)  (Rys. 2)

-   demontaż  drzwi  i okienka rejestracyjnego,

-   zamurowanie  otworów,

-   uzupełnienie  tynków z wykonaniem gładzi gipsowych od strony klatki

schodowej (przed wejściem na oddz. wewnętrzny

4.   Dostosowanie I pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym

na salę nadzoru kardiologicznego (element nr 2 Rys. 2):

-   obudowa pionu płytami g-k na ruszcie metalowym, naprawa tynków, gładzie

gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą lateksową,

-  wymiana okładziny podłogowej: zerwanie wykładziny PCV, wykonanie warstwy

wyrównawczej i wygładzającej, ułożenie nowej wykładziny z warstwa izolacyjną

rulonową zgrzewalną ,

-   montaż nakładki podokiennika z PCV drewnopodobnej.

5.  Dostosowanie  II pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale

wewnętrznym  na izolatkę z zapleczem sanitarnym  (element nr 3 Rys. 2)

- demontaż węzła sanitarnego (urządzeń sanitarnych, rozbicie ścianek

działowych) ,

-  likwidacja kanału wentylacyjnego, zbicie okładzin z płytek glazurowanych, zbicie

części posadzek betonowych,

-  przecierania i naprawa tynków, gładzie gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą

lateksową,

-   wymiana okładziny podłogowej: zerwanie wykładziny PCV, wykonanie warstwy

wyrównawczej i wygładzającej, ułożenie nowej wykładziny z warstwa izolacyjną

rulonową zgrzewalną ,

-   montaż nakładki podokiennika z PCV drewnopodobnej;

-   odtworzenie zabudowanych otworów drzwiowych, wstawienie drzwi pełnych

wewnętrznych  do w/w  pomieszczeń z korytarza oddziału wewnętrznego – szt.2.

(element nr 4 Rys. 2).

6.  Piętro  – Poradnia Kardiologiczna (element nr 2 Rys. 3)

likwidacja miejscowego zacieku na części sufitu i ściany: zbicie uszkodzonych

tynków , wykonanie nowego tynku, gładzie gipsowe i malowanie pomieszczenia.

7. Poddasze – oddzielenie pożarowe klatki schodowej od nieużytkowanego

poddasza (Rys. 4)

-  wykonanie przegrody ognioochronnej REI 60 poprzez obudowę istniejącego

stropu (sufitu) nad ostatnią kondygnacją od strony przestrzeni użytkowanej klatki

schodowej okładziną z płyt g-k . , (element nr 2  Rys. 4)

-   wymiana drzwi zwykłych prowadzących na strych i poddasze użytkowe

(magazynowe) na pożarowe EI 30, (element nr 3  Rys. 4)

8. Wyposażenie drzwi w samozamykacze. Dotyczy to drzwi, które po całkowitym

otwarciu  zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej szerokości

wymaganej przepisami p.poż.(do uzgodnienia z PPSP).

II Etap.   Oddział Dziecięcy zlokalizowany na I piętrze w Budynku SPZP-O wraz z oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O  od strony południowej (D - na mapie lokalizacyjnej – Zał. Nr 1)

1. Dostosowanie klatki schodowej od strony zachodniej  (w poziomie piwnicy) do odporności  ogniowej

EI-30 przez wymianę drzwi  zwykłych o szer. 1,50m na aluminiowe szer. 1,10m jednoskrzydłowe, z

zamurowaniem części otworu (element nr 1 Rys. 5)

2.  Jw. I piętro – wymiana drzwi  2-skrzydłowych drewnianych na aluminiowe EI-30 2-skrzydłowe

oszkolne – szt. 3 (elementy nr 1,2,3  Rys. 6)

3.  Jw.  – wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 1-skrzydłowe pełne – szt. 1

(element nr 4 Rys.6)

4.  Roboty adaptacyjne – Pokój  Oddziałowej (A. Rys. 6) :

- wykucie otworu z obsadzeniem drzwi zwykłych pełnych – szt. 1 (element nr 5  Rys.6),

- zamurowanie otworu i uzupełnienie ścianek (element nr 6 i 7 Rys. 6),

- zbicie okładzin z płytek glazurowanych i posadzek z płytek terakotowych,

-  wymiana okładziny podłogowej: zerwanie wykładziny PCV, wykonanie warstwy

wyrównawczej i wygładzającej, ułożenie nowej wykładziny z warstwa izolacyjną

rulonową zgrzewalną ,

- przecieranie i naprawa tynków, gładzie gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą

lateksową,

5. Pokój Zabiegowy  (B. Rys. 6) :

-  wymiana drzwi drewnianych szer. 0.80 m na 1,10m  pełnych z powiększeniem

otworu;

-  wymiana urządzeń sanitarnych (umywalki, baterii),

-  zbicie okładzin z płytek glazurowanych i posadzek z płytek terakotowych,

-  wykonanie posadzek: warstwy wyrównawczej i wygładzającej, ułożenie nowej

wykładziny rulonowej zgrzewalnej  z   warstwą izolacyjną,

-  przecieranie i naprawa tynków, gładzie gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą

lateksową.

- Materiały:

Szczegółowy wykaz materiałów stanowi załącznik nr 2b do SIWZ - Zestawienie materiałów .

Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej AL. - Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowaną proszkowo w kolorze białym, w uzgodnieniu z zamawiającym.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  Połączenia elementów wykonywać jako zagniatane. - Ślusarka aluminiowa z profili min. 3 komorowych, wymagana szerokość profilu ramy i skrzydła w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi min. 60mm. -Drzwi pełne z profili „zimnych”, pola wypełnione płytą wielowarstwową w kolorze jak profile AL. Drzwi szklone - z profili „ciepłych”, szklenie - szyby zespolone jednokomorowe, pakiet dwustronnie bezpieczny (P2 od wewnątrz / z zewnątrz HART gr. 4mm) o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Umax = 0,9 W/m2K (szkło przezroczyste). - Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”.

W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło czynne winno posiadać szerokość zapewniającą min. 90cm szerokości światła przejścia.  We wszystkich drzwiach każde ze skrzydeł wyposażone w trzy zawiasy. Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne(tzn. końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi),  wyposażone w 2  zamki patentowe z wkładką klasy C. – Drzwi o potwierdzonej certyfikatem klasie odporności ogniowej odpowiednio EI60 i EI30.

UWAGA: Wymiary ślusarki przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować uwzględniając faktyczne wymiary wewnętrzne otworów drzwiowych mierzonych z natury. Należy sprawdzić pion i poziom elementów, w których będzie ona zamontowana.

Oddzielenia pożarowe należy wykonać jako ściany nienośne o konstrukcji z profili systemowych CD–60 i wieszakach ES ze stali zimnogiętej ocynkowanej o grubości nominalnej 0,55-0,6mm +/- 0,07mm z jednostronną obudową z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych - o odporności ogniowej F 0,5/R 60,  grubości  2*15,00-0,01mm.

Poniżej schemat poglądowy konstrukcji oddzielenia pożarowego:

Elementy okładziny ściennej

- Taśma uszczelniająca

- Wieszaki ES 60 lub ES plus

- Profile UD 30

- Profile CD 60

- Wełna mineralna skalna (jeśli jest wymagana izolacja cieplna)

- Płyty gipsowo-kartonowe o wymaganej odporności ogniowej REI 60 gr. 2 x 15 mm

- Blachowkręty 3,5 x 25 (rozstaw max. wynosi 75 cm)

- Blachowkręty 3,5 x 45 (rozstaw max. wynosi 25 cm)

- Masa z gipsu szpachlowego wzmocniona taśmą zbrojącą

- Wykończenie powierzchni np.: farba emulsyjna, lateksowa

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować źródło pochodzenia zastosowanych na budowie materiałów określonych w przedmiarach i opisanych w opisach robót, oraz na żądanie Zamawiającego przedłożyć wymagane dla nich odrębnymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, określające zgodność z PN, oraz aprobaty techniczne upoważnionych w tym zakresie instytucji i deklaracje zgodności.

Wykonawca jest zobowiązany co najmniej 5 dni przed wbudowaniem danego materiału do ustalenia z przedstawicielem zamawiającego rodzaju materiału oraz kolorystyki ścian pomieszczeń, wykładzin oraz rodzaju  stolarki drzwiowej  z okuciami.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być zastosowane.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie posiadające atestów, certyfikatów i nie są zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość  wykonania robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją wykonawczą tj. ze  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz z uwzględnieniem zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego.

2.  Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w   dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem  budowy.

3.   Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa ruchu publicznego w budynku oraz  na przyległych do budynku chodnikach i drogach. W trakcie prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren prowadzenia robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.

4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie i uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem.

5.  Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte zleceniem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysu ofertowego.

6. Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiektach w  trakcie ich codziennej działalności, uwzględniając Użytkujących (pracowników i pacjentów) poruszających się po tych samych ciągach komunikacyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz do ich

zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy uporządkować teren. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest teren inwestycji doprowadzić do stanu nie gorszego niż pierwotny.

7.   Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

1.  Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie obiektów objętych robotami przez sześć dni  tygodnia, z wykluczeniem niedziel i przypadających świąt  w godzinach od 7oo – 18oo,  dostarczone materiały Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć własnym staraniem i na  swój koszt w obrębie wymienionego terenu objętego remontem wg protokołu przekazania placu budowy.

2.  Wykonawca ma obowiązek zorganizowania pracy tak aby utrzymać terminowość dla danych etapów wykonania prac budowlanych.

3. Przeniesienie sprzętu i opróżnienie pomieszczeń Wykonawca wykona przy udziale i pod nadzorem Użytkownika we wskazane miejsce w obrębie tego samego budynku  uwzględniając etapowanie.

4.  Wykonawca remontu będzie mógł korzystać odpłatnie ze źródeł poboru energii  elektrycznej i wody, wskazanych przez Zamawiającego w dniu przekazania frontu  robót. Na dostawę energii elektrycznej Wykonawca zawrze odrębną umowę z GOLDMEDICA Sp. z o.o. w Gołdapi, której kopię dostarczy do siedziby Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  umowy, zlecenia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją wykonawczą, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  remontowych oraz uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego.

6. Współpraca Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  Przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił nadzór nad realizacją robót,  w tym   będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach  związanych z interpretacją dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej,

przedmiaru oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków zamówienia przez wykonawcę.

W ramach pełnionego nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich  robót i kontroli wszystkich

materiałów dostarczanych na budowę – w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Nadzorujący  powiadomi Wykonawcę o wykrytych  wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań  jakościowych. Polecenia nadzorującego  powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.  Przekazanie frontu robót.

Inwestor przy udziale Użytkownika  w terminie wskazanym w umowie przekaże front robót – części obiektów z terenem budowy. Stwierdzone w trakcie realizacji robót dotychczas nieznane elementy lub urządzenia Wykonawca zabezpieczy i zgłosi Inwestorowi.

8.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez nadzorującego Przedstawiciela Zamawiającego.

Ochrona środowiska i bhp.

9. W trakcie prowadzenia zamówionych robót  Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów  i wymogów w  zakresie ochrony środowiska, w tym Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), oraz zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

- Dokumentację wykonawczą do wykonania zamierzonych robót stanowią:

- przedmiary robót,

- wykaz materiałów,

- specyfikacja techniczna z rysunkami wykonawczymi,

- harmonogram prac wg załączonego schematu etapowania.

Załączniki:

nr 1 – Mapa poglądowa

nr 2 – Rysunek 1 (Rys.1) – Budynek Główny, rzut piwnicy

nr 3 – Rysunek 2 (Rys.2) – Budynek Główny, rzut parteru

nr 4 – Rysunek 3 (Rys.3) – Budynek Główny, rzut I piętra

nr 5 – Rysunek 4 (Rys.4) – Budynek Główny, rzut poddasza

nr 6 – Rysunek 5 (Rys.5) – Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy - parter

nr 7 – Rysunek 6 (Rys.6) – Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy - piętro

Opracowała:

maj 2016r. Małgorzata Lenarczyk

Załącznik nr 1 -  Mapa poglądowa

Załącznik nr 2 - Rysunek 1 (Rys.1) – Budynek Główny, rzut piwnicy

Załącznik nr 3 - Rysunek 2 (Rys.2) – Budynek Główny, rzut parteru

Załącznik nr 4 - Rysunek 3 (Rys.3) – Budynek Główny, rzut I piętra

Załącznik nr 5 - Rysunek 4 (Rys.4) –

Budynek Główny, rzut poddasza

Załącznik nr 6 - Rysunek 5 (Rys.5) –

Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy - parter

Załącznik nr 7 - Rysunek 6 (Rys.6) –

Budynek SPZP-O Oddział Dziecięcy - piętro