Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego znak OR.272.5.2024 z 28 października 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna

Dotyczy dostawy, montau oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru | Propozycje wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | wymagana |  |
|  | Model urządzenia | wymagana |  |
|  | Data produkcji urządzenia | nie wcześniej niż 2024 r. |  |
|  | Dokumentacja techniczna – specyfikacja techniczna producenta | komplet |  |
|  | Dokumentacja techniczno – rozruchowa | instrukcja w jęz. polskim |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja CE | tak |  |
| Podstawowe wymagania |  |  |  |
|  | Moc znamionowa ciągła PRP | 40,0 kVA / 32,0 kW |  |
|  | Napięcie znamionowe | 400/230 V, 50 Hz ze stabilizacją napięcia |  |
|  | Prąd znamionowy PRP | min. 57 A |  |
|  | Temperatura pracy | co najmniej w zakresie -15 OC - + 40 oC |  |
| Parametry obudowy |  |  |  |
|  | Typ | wyciszona do użytkowania na zewnątrz |  |
|  | Wymiary | max. długość 256 cm, szerokość 120 cm, wysokość 160 cm |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | min. 120 l |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego LPA | max. 60,5 ± 1 dB (w odległości 7 m, otwarta przestrzeń) |  |
|  | Średni czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 10 godziny |  |
|  | Ochrona antykorozyjna | tak |  |
|  | Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem | tak |  |
|  | Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk | tak |  |
|  | Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim | tak |  |
| Wymagane parametry silnika napędowego |  |  |  |
|  | Typ | spalinowy/wysokoprężny |  |
|  | Ilość cylindrów | min. 4 |  |
|  | Pojemność skokowa | min. 2,3 l |  |
|  | Spalanie | 100% obciążenia max. 11 l/h |  |
|  | Sprawność prądnicy | min. 88,9 % |  |
| Funkcje |  |  |  |
|  | Automatyczny start (SZR) | tak |  |
|  | Stabilizator napięcia (AVR) | Tak, cyfrowy |  |
|  | Rodzaj rozruchu | elektryczny, automatyczny |  |
|  | Podgrzewanie miski olejowej | tak |  |
|  | Podgrzewanie cieczy chłodzącej | tak |  |
| Sterownik |  |  |  |
|  | Komunikacja Ethernet | tak |  |
|  | Licznik motogodzin | tak |  |
|  | Amperomierz | tak |  |
|  | Woltomierz | tak |  |
|  | Czujnik ciśnienia oleju | tak |  |
|  | Czujnik stanu oleju | tak |  |
|  | Czujnik poziomu płynu chłodniczego | tak |  |
|  | Panel sterowania w języku polskim, posiadający prosty interfejs | tak |  |
| Transport, montaż, gwarancja |  |  |  |
|  | Transport zapewnia wykonawca | tak |  |
|  | Montaż zapewnia wykonawca | tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę | tak |  |
|  | Uzupełniony zbiornik paliwa i wszystkie płyny eksploatacyjne | tak |  |
|  | Gwarancja na agregat jako zasilanie awaryjne wraz z przeglądami gwarancyjnymi wymaganymi przez producenta agregatu | min. 24 miesięcy |  |

- W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz panel kontrolno-sterujący i wyłącznik główny. Agregat fabrycznie nowy, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, paliwo, akumulatory itp. – urządzenie kompletne, gotowe do eksploatacji.

- Agregat prądotwórczy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystko normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania odnośnie wsparcia i serwisu.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Wyprodukowano go nie wcześniej niż w 2024 r.

- Wykonawca oświadcza, że transport agregatu prądotwórczego, jego montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczenie i podłączenie przewodów sterujących SZR, kabla internetowego, przewodów własnych agregatu oraz przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z istniejącą w budynku instalacją elektryczną w celu awaryjnego zasilania w prąd całej siedziby Zamawiającego, uruchomienie agregatu, wykonanie zamykanego ogrodzenia z siatki i zadaszenia nad agregatem oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.

- Wykonawca będzie robił okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.

Uwaga!

Prawą stronę tabeli należy wypełnić wpisując słowo „SPEŁNIA” lub podać konkretny parametr.

W przypadku, gdy Wykonawca którejkolwiek z pozycji nie wypełni lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.

…………….………………………..…………			……………….…..…………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)